## Slide 1: ANALISI DI EDIFICI ESISTENTI
Comportamento (sismico) di edifici con struttura in c.a.:
INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
Catania, 5 giugno 2007
antonio perretti

## Slide 2
INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
Adeguamento sismico o miglioramento?
Modalità di rinforzo di singoli elementi: cerchiatura in c.a. o in acciaio; uso di fibre e materiali compositi
Interventi globali sugli edifici: diffusi (cerchiature, ecc., su molti elementi); concentrati (pareti in c.a., controventi in acciaio); isolamento alla base
Problemi su impalcati e fondazioni
(segue da 1) è accettabile che qualche elemento rimanga fuori norma?

## Slide 3
ANALISI DI EDIFICI ESISTENTI
È fatto obbligo eseguire valutazioni di sicurezza sismica e, qualora ne sia verificata la necessità, di effettuare interventi di adeguamento, in accordo con le presenti norme, a chiunque intenda:
sopraelevare o ampliare l’edificio
incrementi dei carichi originari
interventi strutturali volti a trasformare l’edificio
interventi che implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale
non è obbligatorio l’intervento di adeguamento sismico, sempre che non ricorra nessuna delle altre tre condizioni elencate ai punti B), C) e D)

## Slide 4
ANALISI DI EDIFICI ESISTENTI
Qualora si intenda effettuare interventi di tipo strutturale su singoli elementi di fabbrica, se non sussistono le condizioni che impongono l'adeguamento sismico, è consentito procedere senza dar luogo alle analisi e verifiche di cui al presente capitolo, a condizione che si dimostri che l'insieme delle opere previste è comunque tale da far conseguire all'edificio un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche. Tali interventi sono definiti di miglioramento sismico.
Le Regioni possono, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive del proprio territorio, consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità, riducendo i livelli di protezione sismica fino al 65% del livello previsto per le nuove costruzioni e quindi l’entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, nonché il numero degli stati limite da considerare.

## Slide 5
ANALISI DI EDIFICI ESISTENTI
Requisiti: RESISTENZA RIGIDEZZA DUTTILITA’
VERIFICA: punto sezione globale

## Slide 6
OPCM 3431 - 11.3.3 Modelli di capacità per il rinforzo
11.3.3.1 Incamiciatura in c.a.
Camicie in c.a. possono essere applicate a pilastri o pareti per conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi: aumento della capacità portante verticale;
aumento della resistenza a flessione e/o taglio;
aumento della capacità deformativa;
miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.
INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

## Slide 7: ANALISI DI EDIFICI ESISTENTI
11.3.3.2 Incamiciatura in acciaio
Camicie in acciaio possono essere applicate principalmente a pilastri o pareti per conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi:
aumento della resistenza a taglio;
aumento della capacità deformativa;
miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.
aumento della capacità portante verticale (effetto del confinamento, espressione (11.9)).
Le camicie in acciaio applicate a pilastri rettangolari sono generalmente costituite da quattro profili angolari sui quali vengono saldate piastre continue in acciaio o bande di dimensioni ed interasse adeguati, oppure vengono avvolti nastri in acciaio opportunamente dimensionati. I profili angolari possono essere fissati con resine epossidiche o semplicemente resi aderenti al calcestruzzo esistente. Le bande possono essere preriscaldate prima della saldatura e i nastri presollecitati, in modo da fornire successivamente una pressione di confinamento.

## Slide 8: ANALISI DI EDIFICI ESISTENTI
11.3.3.3 - Placcatura e fasciatura in materiali fibrorinforzati (FRP)
L’uso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. è finalizzato agli obiettivi seguenti:
aumento della resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce di FRP con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe;
aumento della duttilità e/o della resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP con fibre continue disposte lungo il perimetro;
miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con fibre continue disposte lungo il perimetro. CNR-DT 200/04.

## Slide 9: Modifica della risposta locale – incamiciatura in c.a.

## Slide 10: Modifica della risposta locale – incamiciatura in c.a.

## Slide 11: Modifica della risposta locale – incamiciatura in Fe.

## Slide 12
Modifica della risposta locale – incamiciatura in FRP (fiber reinforced plastics)

## Slide 13
Incremento resistenza elementi inflessi

## Slide 14: Intervento (rigoroso) sulle aste – intervento (?) sul nodo

## Slide 15: Intervento (rigoroso) sulle aste – intervento (?) sul nodo

## Slide 16: Modifica della risposta globale
Riparazione nodo (molto teorica)

## Slide 17: Modifica del comportamento globale (setti reticolari o in c.a.)

## Slide 18: Modifica della risposta globale
Isolamento alla base

## Slide 19
Incremento resistenza e rigidezza

## Slide 20: FINE
Per questa presentazione:
coordinamento A. Ghersi
realizzazione A. Perretti
ultimo aggiornamento 04/06/2007